## Formulario
ASPECTOS GENERALES
El inmueble se utilizará para ubicar oficinas administrativas y un acervo documental.
Se trasladará a un total estimado de 60 personas funcionarias, destacadas actualmente en el Archivo del Registro Civil.
Es indispensable llenar la presente ficha técnica y aportar toda aquella información que permita obtener una valoración integral del inmueble que se propone.
Favor presentar la oferta económica según se solicita en el apartado de consideraciones finales.
La información solicitada debe remitirse en formato digital al correo electrónico Dejecutiva@tse.go.cr
El detalle de los requerimientos espaciales y condiciones particulares para cada proceso de trabajo de la dependencia que será trasladada, puede consultarse en Anexo 1. El presupuesto asociado sólo se consultará a las opciones seleccionadas para una II etapa de la consulta de mercado.
Consultas al teléfono 2287-5555 Ext. 3418 (Lady Orozco- Dirección Ejecutiva) o bien a la Ext 7816 (Flor Leiva- Ingeniería y Arquitectura).
I DATOS DE LA EMPRESA
Nombre / Razón social:
Número de Cédula Jurídica:
Apartado Postal:
Dirección:
Teléfono:
Fax.
Página Web:
E-mail:
Representante Legal:
Contactos:
Teléfono:
E-mail contacto:
II INFORMACIÓN REQUERIDA
a) Indicar si la empresa se encuentra registrada en el sistema de Compras Gubernamentales Compr@Red. 2.0.
b) Indicar que no se ve afectado por ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (Art. 65.b R.L.C.A).
c) Indicar que la empresa se encuentre al día con el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), FODESAF y del Impuesto a las Personas Jurídicas.
d) Indicar que se encuentra al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales y municipales, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
e) Aportar copia de la Certificación de Personería Jurídica y de la naturaleza y propiedad de las acciones, en caso de que la propietaria registral del inmueble sea una persona jurídica.
f) Cuenta Cliente para fin de registrar en la Tesorería Nacional, los eventuales pagos por concepto de alquiler.

## Desp edif y planta física
III. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones | Si
En los espacios indicados, seleccione entre las opciones de acuerdo a los elementos en los que el edificio cumpla o no con los mismos aspectos, pudiéndose indicar si están en proceso de ejecución o que el ítem no aplica (N.A.). Se cuenta con un espacio para que indique las observaciones que estime necesarias.
1. | Edificio ubicado en la zona de proximidad establecida en un radio máximo preferible de 5 Km respecto a sus oficinas centrales. Favor indicar la dirección exacta del edificio. |  |  | No
2. | Con un área requerida en un rango de 2025 m2 como mínimo hasta 2335 m2 de construcción como máximo estimado de área libre útil. (ver anexo1). Nota: La cantidad máxima de metros cuadrados es una estimación que responde a la necesidad actual de la Administración, la propuesta de los interesados bien puede superar dicha cifra. Este y otros aspectos serán sometidos a la valoración correspondiente. |  |  | En Proceso
3. | Dentro de las unidades administrativas a trasladar se encuentra un acervo con mobiliario para archivo móvil con un peso promedio de 500kg/m2 sin documentos, pudiendo llegar a 1000kg/m2 con documentación.
4. | En caso de que el inmueble sea de dos o más plantas, el área para acervo documental podrá ser ubicada en planta baja, salvo que en niveles superiores el entrepiso resista las cargas descritas en el punto anterior (#3 descripción del edificio) o en su defecto, sea un entrepiso diseñado para estacionamiento de vehículos. |  |  | No Aplica
5. | El área en donde se pueda ubicar el acervo documental de acuerdo a los requerimientos de los puntos #3 y #4 de descripción del edificio deberá contar con acceso para instalación de estantería compacta.
6. | Contar preferiblemente entre 10 o 15 espacios para parqueos; esta área deber ser adicional a la contemplada en el punto #2. El espacio para parqueo, debe estar habilitado para carga y descarga de documentos, suministros, equipos entre otros.
7. | La altura mínima del piso al cielo del local no podrá ser inferior de 3 metros.
8. | Construido con paredes incombustibles y estructuras sismo resistentes de acuerdo con el Código Sísmico.
9. | Deberá poseer pisos de concreto, cerámica, mosaico, o terrazo antideslizante, no se aceptarán pisos de madera.
10. | Deberá tener cielos en gypsum board, cielos suspendidos de fibra mineral o fondo de losa de concreto.
11. | Todas y cada una de las áreas deberán responder al Anexo 1 de Requerimientos Espaciales y Condiciones Específicas.
12. | ¿El local se encuentra totalmente pintado?
13. | Deberá poseer - preferiblemente- cerramientos externos de seguridad, cortinas metálicas o verjas en puertas y ventanas.
14. | Deberá contar con agua y electricidad independientes.
15. | Deberá poseer conexión de aguas residuales a sistema de cloacas existente o planta de tratamiento.
16. | Poseer conexión de aguas residuales a sistema de tanque séptico y drenaje, o similar.
17. | Deberá contar con piletas de aseo y espacio suficiente para almacenaje de productos de limpieza, en cada uno de los niveles.
18. | Facilidad para conexión de un fregadero.
IV PLANTA FÍSICA
En primera instancia, el inmueble debe cumplir con las normas vigentes de seguridad para personas en los edificios.
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones
En los espacios indicados, seleccione entre las opciones de acuerdo a los elementos en los que el edificio cumpla o no con los mismos aspectos, pudiéndose indicar que están en proceso de ejecución o que el ítem no aplica (N.A.). Se cuenta con un espacio para que indique las observaciones que estime necesarias.
1. | De tener niveles adicionales a la planta baja, el inmueble deberá poseer al menos en uno o varios de ellos, capacidad necesaria para soportar las cargas estáticas y dinámicas para la posible implementación del Acervo (1 ton/m2).
2. | El inmueble deberá ser construido con paredes de concreto o podrá ser adaptado para las necesidades específicas, además, deberá estar integrado en un conjunto que le de acceso con seguridad y protección a las personas en todas las áreas de uso público.
3. | Los accesos deberán estar - preferiblemente- separados físicamente para vehículos y peatones.
4. | Del total de espacios para parqueo, mínimo 1 o un 5% debe de ser de 3.3x5.5 para uso exclusivo de discapacitados y estár debidamente rotulados con el pictograma internacional, fondo azul, logotipo blanco.
5. | La edificación deberá contar con el espacio de ingreso y salida de estantería móvil con medidas promedio de 1 metro x1 metro x 2,5 metros de alto.
6. | Debe tener espacios abiertos para ajustarlos a las necesidades de infraestructura que necesita el Archivo del Registro Civil.
7. | Debe contar con zonas de seguridad.
8. | No debe estar expuesto a derrumbes, aludes u otros fenómenos similares (inundaciones, riesgo de incendio o similares).
9. | Si se poseen muros de contención, se deberá presentar evidencia en documentación edilicia.
10. | Debe contar con adecuada ventilación que mitigue la procedencia de olores fuertes de algún tipo de sustancias químicas, gases ácidos, oxidantes y polvo.
11. | Debe contar con un control de acceso de personas y vehículos, preferiblemente.
12. | Es estrictamente necesario que cuente con un sistema de alarma contra incendio .
13. | La edificación debe poseer un elevador o rampa en caso de tener más de un nivel.
14. | Debe contar, de preferencia, con rotulación de seguridad básica.
15. | Se deben aportar mapa de ubicación geográfica, vistas (fotografías) de cada nivel del edificio ( vista frontal - vista hacia área de acceso - y vistas internas)

## Inf. Edilicia
V DOCUMENTACIÓN EDICILIA
En los espacios indicados, seleccione entre las opciones de acuerdo a los elementos en los que el edificio cumpla o no con los mismos aspectos, pudiéndose indicar que están en proceso de ejecución o que el ítem no aplica (N.A.).
N. | Planos Constructivos | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones | Si
1. | Se poseen del edificio, planos constructivos de Distribución Arquitectónica. |  |  | No
2. | Se poseen del edificio, planos constructivos de Distribución estructural. |  |  | En Proceso
3. | Se cuenta con planos de Distribución de Instalaciones Sanitarias. |  |  | No Aplica
4. | Se cuenta con planos de Distribución de Instalaciones Eléctricas.
5. | Se cuenta con planos de Distribución de Instalaciones Mecánicas.
6. | Favor anotar edad de la edificación.

## Facilidades y Ley 7600
VI. FACILIDADES
En los espacios indicados, seleccione entre las opciones de acuerdo a los elementos en los que el edificio cumpla o no con los mismos aspectos, pudiéndose indicar que están en proceso de ejecución o que el ítem no aplica (N.A.).
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones | Si
1. | El edificio deberá contar con pisos antideslizantes en condiciones secas o mojadas, parámetros de rugosidad, granulación superficial, según la tabla OS-1, del Ministerio de Salud. |  |  | No
2. | En caso de tener un desnivel en el acceso o internamente, se deberá contar con una rampa con pendientes menores al 12% en rampas con tramos menores a 3 metros y al 10% en tramos menores de 10 metros. |  |  | En Proceso
3. | No se deberán detectar desniveles aislados sin clara señalización en textura, color, rotulación y no son mayores a 17cm de peralte. |  |  | No Aplica
4. | Si el local cuenta con escaleras, deberán tener pasamanos a ambos lados, continúan 0.45m al principio y final de la misma, adecuados con un grosor mínimo de 50mm y con señalización de banda rugosa en el final de cada huella.
5. | Todos los trayectos mayores a 10m de desarrollo en rampas o escaleras en pisos mayores de 2.5 mts de altura, deben contar con descanso.
6. | Si el área sirve a más de 100 personas o excede los 250 m2, deberá poseer -preferiblemente- como mínimo dos salidas al exterior separadas al menos 3 mts, si no están a nivel de acera debe tener rampa.
7. | En caso de existir rampas, las mismas deben de ser de material antideslizante y con pendiente igual o menor al 10% y tramos entre descansos iguales o menores a los 9 mts.
8. | En caso de ofrecer un inmueble de varias plantas, el mismo deberá contar con un ascensor, la puerta mínima es de 90cms, ancho mínimo libre de cabina 110cms, fondo 140cms, botonera de una altura máxima 1.2mts con lectura Braile y señal auditiva.
9. | El edificio debrá contar con escaleras internas y escaleras de emergencia de acuerdo a la Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley General de Salud" y el Reglamento sobre escaleras de emergencia, Artículos 1º al 6º.
10. | En general los pavimentos deberán ser adecuados, no muy rugosos, no se hallan flojos, quebrados, ni hay faltantes o limites imprecisos.
11. | Los pavimentos exteriores e interiores y circulaciones internas, deberán contar con sendas texturizadas.
12. | En todos los sitios de acceso, debe poseer espacios holgados mayores a 90cms, para facilitar la entrada a usuarios asistidos o discapacitados.
13. | El inmueble deberá contar con puertas de al menos 90 cms libres para el desplazamiento y giro de sillas de ruedas o personas asistidas.
VII REQUERIMIENTOS VINCULADOS CON LA LEY 7600 (Ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad)
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones
1. | Deberá permitir o contar, con accesibilidad y todos los requerimientos de la ley 7600, en todas las instalaciones. Rampas de acceso, elevador, baños acondicionados para personas con capacidades especiales, señalamiento de parqueo, entre otros.

## Sistemas Electromecánicos
X. SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS
En los espacios indicados, seleccione entre las opciones de acuerdo a los elementos en los que el edificio cumpla o no con los mismos aspectos, pudiéndose indicar que están en proceso de ejecución o que el ítem no aplica (N.A.).
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones | Si
1. | El edificio deberá contar con ventilación e iluminación natural, siguiendo la norma de residenciales, o artificial, según la normativa vigente con circuito de emergencia. |  |  | No
2. | Deberá tener un tanque de captación de almacenamiento de agua potable, con volumen equivalente al consumo de 24 horas, aprobado por el Ministerio de Salud, mínimo 70 litros por persona por día.
3. | Debe aportarse listado de los sistemas electromecánicos con los que cuenta el edificio, indicando al menos los siguientes datos: |  |  | No Aplica

## Sistemas Eléctricos
XI. SISTEMAS ELÉCTRICOS
Condiciones generales requeridas: Por la seguridad de las personas y la edificación, la instalación eléctrica de la edificio deberá cumplir estrictamente con el “Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad”, el cual está compuesto por la norma NFPA-70, en su última versión en español denominada NEC 2008, con la excepción del artículo 90 y de aquellos que se encuentren afectados con el “Reglamento RTCR 458:2011”. En adelante nos referiremos a lo indicado en este apartado como “Código Eléctrico”.
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones | Si
1. | El edificio deberá contar con el cableado eléctrico entubado. |  |  | No
2. | Los postes y acometidas eléctricas en las aceras, deberán cumplir con toda la normativa del ICE y empresas eléctricas locales, deberán estar a 25 cms del cordón y debidamente protegidas . |  |  | En Proceso
3. | El voltaje nominal de la edificación podrá ser 120/240 V monofásicos o 120/208V trifásicos o 120/240V trifásicos. Todos a una frecuencia de 60 Hz. |  |  | No Aplica
4. | Todos los conductores eléctricos deberán ser de cobre.
5. | Todos los conductores, sin excepción, deberán viajar dentro de canalizaciones; las cuales pueden ser bandejas porta cables, aeroductos metálicos, conduit rígido de polivinilo (tipo PVC) o tubería eléctrica metálica (EMT), esto dependiendo de si los mismos están expuestos u ocultos. Se permitirá el uso de canaletas plásticas, siempre y cuando la cantidad de los conductores sobre la misma cumpla con el porcentaje de llenado indicado en el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad.
6. | Todas las canalizaciones, deberán tener la posibilidad de permitir futuros incrementos en el número de conductores que viajan por las mismas. El posible crecimiento deberá ser de al menos un 30%
7. | Las instalaciones de alambrado deben estar libres de cortocircuito, fallas a tierra o cualquier conexión no correcta a la tierra.
8. | Todo el sistema eléctrico deberá contar con equipos destinados para la protección contra sobre corriente y corto circuito.
9. | Los equipos destinados a interrumpir las corrientes de falla, deben tener un rango nominal de interrupción suficiente para la tensión nominal del circuito y para la corriente existente en los terminales de línea del equipo.
10. | Todos los medios de desconexión deben estar identificados.
11. | El espacio de trabajo en lugares donde existan equipos que operan a una tensión nominal a tierra de 600 voltios o menos, deberá cumplir con lo indicado en el artículo 110.26 del Código Eléctrico.
12. | En toda la instalación eléctrica, el conductor puesto a tierra (el neutro), se debe identificar de color blanco y el conductor de puesta a tierra de los equipos (llamado comúnmente cable de tierra) de color verde.
13. | La edificación deberá tener una carga unitaria para alumbrado general de al menos 39 VA/m2
14. | La acometida eléctrica deberá contar con un único medio de desconexión. Este deberá estar fácilmente accesible y deberá tener su respectiva protección contra sobre carga y corto circuito.
15. | El sistema eléctrico deberá contar con una única malla de tierras formada por los electrodos y el conductor del sistema puesto a tierra. La resistencia de puesta a tierra no deberá ser mayor a 25 ohmios. El conductor de puesta a tierra no debe tener empalmes.
16. | En el desconectador de la acometida eléctrica deberá haber un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPDs).
17. | La edificación deberá contar con un sistema de protección contra descargas atmosféricas o lo que comúnmente llamamos sistema de pararrayos.
18. | Todos los conductores eléctricos deberán ser del tipo THHN y de un calibre mayor al #12 AWG.
19. | Sistema de iluminación: El nivel de iluminación de toda la edificación deberá ser de al menos 500 lux (medida tomada a un metro del nivel de piso). Todas las luminarias deberán estar en buenas condiciones y protegidas contra corto circuito y sobre corrientes, con disyuntores termomagnéticos exclusivos para la iluminación y ubicados en el tablero de distribución. La distribución de los apagadores deberá ser lógica e idónea. Todos los componentes del sistema deberán estar adecuadamente soportados. Preferiblemente, las luminarias deberán ser del tipo ahorradoras de energía.
20. | Sistema de Tomacorrientes: En toda la edificación deberán existir salidas de tomacorrientes de 120 voltios y 15 amperios de capacidad, con tomacorrientes de tres hilos, todos alambrados. La distancia entre cada salida de tomacorrientes no deberá ser mayor a los 3 metros. Todas las paredes del local deberán contar con salidas de tomacorrientes y deben estar protegidos contra corto circuito y sobre corrientes, con disyuntores termomagnéticos exclusivos y ubicados en el tablero de distribución. Cada disyuntor no deberá proteger más de 8 tomacorrientes.
21. | El espacio alrededor de los tableros eléctricos debe cumplir con la sección 110.26 del Código Eléctrico .
22. | La edificación deberá contar, al menos, con tableros eléctricos exclusivos para los sistemas de iluminación y tomacorrientes generales, sistema de emergencia y sistema de UPS.
23. | La edificación deberá contar con un generador eléctrico que respalde los sistemas electromecánicos básicos, ciertos sectores del sistema de iluminación y salidas de UPS. La capacidad no podrá ser menor a 100 KVA.
24. | La edificación deberá contar con un sistema de alarma contra incendios, y como parte de este debe existir una bomba de agua exclusiva.
25. | La edificación deberá contar preferiblemente con un sistema de climatización que permita controlar la temperatura en las áreas de trabajo.
26 | La edificación deberá contar con sistema de climatización para las áreas de depósito documental y de archivo microfilm (microjacket) como parte del proceso de Facilitación del Proceso Documental.
DEFINICIONES BÁSICAS
N. | Definición
1. | Accesible: Capaz de ser alcanzado fácil y rápidamente para la operación, mantenimiento, reemplazo e inspección, sin necesidad de trepar o quitar obstáculos o hacer uso de accesorios tales como: escaleras portátiles o sillas.
2. | Acometida: Los conductores, accesorios y equipo para la conexión de la red de distribución de la empresa de energía eléctrica con el sistema de alambrado eléctrico del inmueble o de la propiedad servida. Está conformada por: los conductores de acometida, los conductores de entrada, el sistema de medición y el sistema de desconexión.
3. | Conductores de entrada: Los conductores entre los terminales del equipo de desconexión de la acometida y un punto, corrientemente fuera del inmueble, donde se empalman con los conductores de la acometida.
4. | Tablero de distribución: Un panel sencillo, armazón o conjunto de paneles, en donde están instalados interruptores, barras, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otras protecciones.
5. | Electrodo de puesta a tierra: Varilla, anillo o malla, natural o artificial, empotrada en la tierra.
6. | Medio de desconexión: Dispositivos o grupo de dispositivos por los cuales los conductores de un circuito pueden ser desconectados de su fuente de suministro.
7. | Puesto a tierra: Conexión efectiva a tierra de algún cuerpo conductor que sirve como tierra.

## Cableado Estructurado
XIII. CABLEADO ESTRUCTURADO
En los espacios indicados, seleccione entre las opciones de acuerdo a los elementos en los que el edificio cumpla o no con los mismos aspectos, pudiéndose indicar que están en proceso de ejecución o que el ítem no aplica (N.A.).
N. | Descripción | Si / No / En Proceso / No Aplica | Observaciones | Si
1. | El sistema de cableado estructurado, como un todo, deberá cumplir con lo dispuesto en los estándares internacionales ANSI/TIA/EIA 568-C, 569-B, 606-A y J-STD-607-A. |  |  | No
2. | Todos los componentes del sistema de cableado estructurado deberán tener certificación UL. |  |  | En Proceso
3. | El sistema de cableado estructurado deberá satisfacer, en estricto apego a los estándares indicados, a 60 áreas de trabajo. Estas se ubicarán en muebles modulares y escritorios, de acuerdo al detalle del ANEXO 1. |  |  | No Aplica
4. | A cada área de trabajo se deberá llegar con cable UTP categoría 6A o superior y dos salidas de 8 posiciones (esto de acuerdo al estándar TIA/EIA-568-C).
5. | En caso de que la edificación cuente con cableado vertical, el mismo se debe realizar por medio de fibra óptica y deberá existir redundancia de dos pares de fibra óptica por cada nivel. La fibra óptica deberá ser multimodo de 62.5/125µm.
6. | En caso de que la edificación cuente con más de un nivel o piso, por cada uno de estos debe existir al menos un espacio (cuarto) de telecomunicaciones. Sean estos cuartos, gabinetes o closets. Igualmente si la edificación cuenta con dos o más niveles, debe tener un cuarto de equipos (cuarto principal). Todo ello de acuerdo al estándar TIA/EIA-569-B.
7. | En cada espacio (cuarto) de telecomunicaciones deben existir los paneles de parcheo (patch panel) en donde se alojarán los cables correspondientes de las áreas de trabajo. Las salidas para voz deben alojarse en un panel de parcheo diferente al cual se alojan las salidas para datos.
8. | Los espacios de telecomunicaciones deben de contar al menos con dos salidas eléctricas dobles provenientes de diferentes circuitos ramales y con una protección de 20 A.
9. | El cableado horizontal y vertical deberá estar canalizado y soportado desde su punto de origen hasta su destino.
10. | Todo el sistema de cableado estructurado debe estar certificado en cuanto a las pruebas de campo de desempeño, esto por medio de un equipo de pruebas nivel III o IV. Las pruebas certificadas de desempeño deben cumplir con lo indicado por la norma ANSI/TIA/EIA-568-C.
11. | Todos los componentes del sistema de cableado estructurado deben estar identificados en estricto apego a lo indicado por el estándar ANSI/TIA/EIA 606A.
12. | Todo el sistema de aterrizamiento del cableado estructurado deberá cumplir con lo indicado por la norma ANSI/TIA/EIA J-STD 607A.

## Consideraciones finales
XIV. CONSIDERACIONES FINALES
A | OFERTA ECONÓMICA |  |  |  | Si
Nota: El monto a cancelar por la Administración será el que determine el avalúo que realice el Ministerio de Hacienda.
La oferta económica deberá presentarse por líneas considerando el siguiente formato: |  |  |  |  | NO
Observaciones:
OFERTA ECONÓMICA
N. | Detalle | Unidad | Monto en Colones | Monto en
Dolares
1 | Costo mensual del alquiler del inmueble. | Global | ¢ | $
2 | Costo de servicios adicionales por concepto de:
| - limpieza. | Global | ¢ | $
| - Mantenimiento de equipos | Global | ¢ | $
| - Mantenimiento de sistemas existentes. | Global | ¢ | $
| TOTAL |  | ¢ | $
B | II ETAPA DE CONSULTA DE MERCADO/ REMODELACIÓN DEL INMUEBLE |  |  |  | Si
A los interesados se les informa que una vez que se hayan seleccionado los inmuebles que mayoritariamente cumplan con los requerimientos detallados en la ficha técnica, se les contactará para: a) confirmar su anuencia para un eventual acondicionamiento del inmueble b) formular presupuesto con tiempo estimado de ejecución en días naturales para cumplir requirimientos específicos detallados en Anexo 1. Lo anterior será sometido a la validación técnica y presupuestaria de la Administración. Para la elaboración del citado presupuesto la Administración aportará el diseño correspondiente.
Nota: El monto a cancelar por la Administración una vez que se cuente con el presupuesto de un eventual acondicionamiento será el que determine el avalúo que realice el Ministerio de Hacienda.
Observaciones:
PRESUPUESTO PARA II ETAPA DE CONSULTA DE MERCADO
3 | Costo de la implementación de las condiciones específicas del Anexo 1.
| - Construcción de Paredes | m2 | ¢ | $
| - Instalación de Pisos (tipo) | m2 | ¢ | $
| - Instalación de Cielos (tipo) | m2 | ¢ | $
| - Aires acondicionados | Unidad | ¢ | $
| Otros |  | ¢ | $
| TOTAL |  | ¢ | $
NOTA: El oferente deberá presentar el desglose de costos por líneas con el fin de que la administración pueda realizar la valoración de cada costo. Se recalca que esta información sólo deberá ser aportada por los interesados contactados en una II etapa de la consulta de mercado.